## Pt100
Temperatura | Resistencia | Tensión mV | Tension amplificada
0 | 100 | 0 | 0 | Resistencias superiores | 2000 | Ohm
-10 | 96.09 | 8.8828 | 0.18654 | Resistencia inferior | 100 | Ohm
-20 | 92.16 | 17.8444 | 0.37473 | Tension de alimentacion | 5 | V
-30 | 88.22 | 26.8627 | 0.56412
-40 | 84.27 | 35.9381 | 0.7547
-50 | 80.31 | 45.0711 | 0.94649 | Valor calibracion
-60 | 76.33 | 54.2853 | 1.14 | -124.9883
-70 | 72.33 | 63.5815 | 1.3352
-80 | 68.33 | 72.9137 | 1.5312
-90 | 64.3 | 82.3524 | 1.7294
-100 | 60.26 | 91.8516 | 1.9289
| Resistencia | Ganancia
| 5000 | 21
Temperatura | Resistencia | Tensión mV | Tension amplificada
0 | 100 | 23.6967 | 2.3934 | Resistencias superiores | 2000 | Ohm
5 | 101.95 | 19.0758 | 1.9267 | Resistencia inferior | 110 | Ohm
10 | 103.9 | 14.455 | 1.46 | Tension de alimentacion | 5 | V
15 | 105.85 | 9.8341 | 0.99325
20 | 107.79 | 5.237 | 0.52893
25 | 109.73 | 0.63981 | 0.064621 | Valor calibracion
-242.6662
| Resistencia | Ganancia
| 1000 | 101

## Pt100 (2)
Temperatura | Resistencia | Tensión mV | Tension amplificada
0 | 100 | 0 | 0 | Resistencias superiores | 2000 | Ohm
-10 | 96.09 | 8.8828 | 0.18654 | Resistencia inferior | 100 | Ohm
-20 | 92.16 | 17.8444 | 0.37473 | Tension de alimentacion | 5 | V
-30 | 88.22 | 26.8627 | 0.56412
-40 | 84.27 | 35.9381 | 0.7547
-50 | 80.31 | 45.0711 | 0.94649 | Valor calibracion
-60 | 76.33 | 54.2853 | 1.14 | -124.9883
-70 | 72.33 | 63.5815 | 1.3352
-80 | 68.33 | 72.9137 | 1.5312
-90 | 64.3 | 82.3524 | 1.7294
-100 | 60.26 | 91.8516 | 1.9289
| Resistencia | Ganancia
| 5000 | 21
Temperatura | Resistencia | Tensión mV | Tension amplificada
0 | 100 | 23.6967 | 2.3934 | Resistencias superiores | 2000 | Ohm
5 | 101.95 | 19.0758 | 1.9267 | Resistencia inferior | 110 | Ohm
10 | 103.9 | 14.455 | 1.46 | Tension de alimentacion | 5 | V
15 | 105.85 | 9.8341 | 0.99325
20 | 107.79 | 5.237 | 0.52893
25 | 109.73 | 0.63981 | 0.064621 | Valor calibracion
-242.6662
| Resistencia | Ganancia
| 1000 | 101

## PTC
Temperatura | Resistencia | Tensión mV | Tension amplificada
0 | 1000 | 0 | 0 | Resistencias superiores | 20000 | Ohm
-10 | 960.09 | 9.0671 | 0.19041 | Resistencia inferior | 1000 | Ohm
-20 | 920.16 | 18.1734 | 0.38164 | Tension de alimentacion | 5 | V
-30 | 880.22 | 27.3168 | 0.57365
-40 | 840.27 | 36.4976 | 0.76645
-50 | 800.31 | 45.7159 | 0.96003 | Valor calibracion
-60 | 760.33 | 54.9744 | 1.1545 | -123.9978
-70 | 720.33 | 64.2732 | 1.3497
-80 | 680.33 | 73.608 | 1.5458
-90 | 640.3 | 82.9861 | 1.7427
-100 | 600.26 | 92.4029 | 1.9405
| Resistencia | Ganancia
| 5000 | 21